琼海市中医院医共体分院污水处理站托管运营管理项目需求

- 项目名称

- 琼海市中医院医共体分院污水处理站托管运营管理项目。项目内容包含污水处理设施运维，包含污水处理设施的管理、运行、维护、修理、水质检测及投药等。

二、项目概况

1.对辖区内九个污水处理站点的设备及构建物进行日常的管理维护工作。

- 2.运营方应按省市生态环境保护部门有关工作要求对医疗机构医疗污水处理站/器进行日常的管理维护，做好台账管理，确保污水处理设施正常运转，医疗污水合规排放。总院可定期检查，如发现运营方工作失职，总院有权追究运营方责任。

- 3. 本次调研污水处理托管运营管理基准期限以一年为准。

- 三、联系方式

- 报名参加调研的公司需到各医共体分院污水处理站实地查看，各医共体分院联系人如下：

| 序号 | 单 位 名 称 | 负责人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 琼海市中原镇中心卫生院 | 王兆涛 | 13034936511 |  |
| 2 | 琼海市阳江镇中心卫生院 | 方贵卫 | 13518056352 |  |
| 3 | 琼海市阳江镇文市卫生院 | 王景畅 | 13098981657 |  |
| 4 | 琼海市石壁镇卫生院 | 何子蛟 | 13876223396 |  |
| 5 | 琼海市龙江镇卫生院 | 符业辉 | 13976760383 |  |
| 6 | 琼海市会山镇卫生院 | 王国毅 | 13158918331 |  |
| 7 | 琼海市南俸医院 | 何子蛟 | 13876223396 |  |
| 8 | 琼海市东平医院 | 姚勇辉 | 13976021568 |  |
| 9 | 琼海市东太医院 | 吴海江 | 13876257625 |  |

- 四、需求标准

- 琼海市中医院医共体分院单位9个医疗点，处理废水包括医院综合医疗用水。

- 1、执行医疗单位污水站分级管理，中心卫生院（30吨每天）、一般卫生院（20吨每天），按不同的水量实行分级收费。

- 2、污水处理排放标准：排放标准执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）排放标准。即：预处理排放标准。

- 3、处理工艺：AO+MBR膜+强化消毒。

- 4、乙方委托有资质的单位对水质进行每年1次检测和化验，并将水质检测报告上报甲方。

- （一）污水排放标准

- 排放标准参照海土环资建字【2011】81号文要求，执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2。即：预处理排放标准。

- 1．粪大肠菌群总数：500MPN/L

- 2．肠道致病菌：不得检出

- 3．肠道病毒：不得检出

- 4．pH：6～9

- 5．CODcr：60mg/L

- 6．BOD5：20mg/L

- 7．SS：20mg/L

- 8．NH3－N：15

- 9．动植物油：5mg/L

- 10．石油类：5mg/L

- 11．阳离表面活性剂：5mg/L

- 12．色度：30

- 采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为：

- 排放标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯2-10 mg/L。

中心卫生院污水处理站托管运营清单一览表

| 序号 | 项目 | 运营估价（元/m3） | 水量（m3/d） | 运营期限（d） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 药剂费 |  | 30 | 365 |  |  |
| 2 | 人工费 | /次 | 2次/月 | 12个月 |  |  |
| 3 | 检测费 | /次 |  | 2次/年 |  |  |
| 4 | 维护费 | /次 | 2次/月 | 12个月 |  |  |
| 5 | 设备费 | 化验设备一套，包括滴定管、容量瓶等 |  |  |  |  |
| 6 | 污物清理费 | 元/次，每月1次 |  |  |  |  |
| 7 | 合计 |  |  |  |  |  |

一般卫生院污水处理站托管运营清单一览表

| 序号 | 项目 | 运营估价（元/m3） | 水量（m3/d） | 运营期限（d） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 药剂费 |  | 20 | 365 |  |  |
| 2 | 人工费 | /次 | 2次/月 | 12个月 |  |  |
| 3 | 检测费 | /次 |  | 2次/年 |  |  |
| 4 | 维护费 | /次 | 2次/月 | 12个月 |  |  |
| 5 | 设备费 | 化验设备一套，包括滴定管、容量瓶等 |  |  |  |  |
| 6 | 污物清理费 | 元/次，每月1次 |  |  |  |  |
| 7 | 合计 |  |  |  |  |  |