琼海市中医院手术室、ICU、生殖中心、介入室和供应室层流净化系统定期维保项目需求
一、项目概况：

名称：手术室、ICU、生殖中心、介入室和供应室层流净化系统定期维保项目

项目地址：琼海市中医院
服务范围：负责系统设备的定期维护、保养、检修及紧急故障处理工作，确保洁净手术室、ICU、生殖中心、介入室和供应室层流净化系统（含前端设备、末端系统、自控系统等）及自动趟门系统、UPS电源、医用气体（真空吸引站、废气系统）、腔镜清洗工作台等正常运行。

二、维护保养内容
净化空调机组维护保养

清洁新风机外壳、清洁风机风叶、积水盘上的污物；

清洗初中效空气过滤器；

检查电容有无变形、鼓胀或开裂，如是则应更换同规格电容；检查各接线头是否牢固，是否有过热痕迹，如是则作相应整；
检查温湿度探头电信号是否正常，清理接头触点的氧化物；
检查过滤器压差开关的显示是否正常，根据压差开关数据，适时更换过滤器；
检查加湿器是否正常运作，加湿管路压力是否正常；
清除换热翅片的水垢；
各类阀表、管道过滤器清洗。
风冷热泵模块机组维护保养

检查压缩机、蒸发器、水泵，风扇、控制电路；

检查电容有无变形、鼓胀或开裂，如是则应更换同规格电容；检查各接线头是否牢固，是否有过热痕迹，如是则作相应调整；
定期清洗管路过滤器、膨胀水箱及检查各类水阀表；

检查压力传感器、水处理仪；

观察是否有阻滞、碰撞、卡住现象，如是轴承问题则对轴承加注润滑油或更换轴承;如是水泵叶轮问题则应拆修水泵。
净化排风柜/机、普通区域新风柜、风机盘管维护保养

清洁新风机外壳、清洁风机风叶、积水盘上的污物；

清洗初中效空气过滤器；

检查电容有无变形、鼓胀或开裂，如是则应更换同规格电容；检查各接线头是否牢固，是否有过热痕迹，如是则作相应整；

检查温湿度探头电信号是否正常，清理接头触点的氧化物；

检查过滤器压差开关的显示是否正常，根据压差开关数据，适时更换过滤器；

检查加湿器是否正常运作，加湿管路压力是否正常；

清除换热翅片的水垢。
自动趟门维护保养

检查自动门控制感应器、电磁锁是否正常；
检查自动门防撞探头、踢脚开关；
检查自动门电机有无异响；
检查自动门的皮带松紧度；
检查手动防辐射单开门的门板、门锁、门把手等是否正常。
手术室相关设备维护保养

净化送风天花——检查是否存在破损，固定件有无松动；
观片灯——检查开关、亮度是否正常；
器械柜、药品柜、麻醉柜——检查紧固件及铰链；
插座箱——检查安全性及接触点；
灯具——检查外观完整性、密封性及安全性能、亮度是否正常；
书写台——检查是否完好、密封性，是否操作自如，照明正常；
手术室情报面板——检查控制器是否控制正确，接线紧固无脱落。按钮开关正常，温湿度板是否显示正确舒适，时间显示电子版是否完好并显示正确，压力显示板是否正常；
初效、中效过滤器级沙网盖——日常清洁清洗、检查是否堵塞。

净化空调管路系统维护保养

风阀门——检查开关情况；

电动执行器——检查开关情况；

水路比例调节阀——检查开关情况；

水路过滤器——检查是否无堵塞；

高效送风口——检查压差情况，是否运行正常；

回风百叶——检查是否滤网堵塞情况；

压力表温度计——检查显示功能是否完好；

截止阀闸阀止回阀——检查连接情况。

手术室系统维护保养

隔离变压器——检查接线情况；

IT系统——检查使用情况；

不间断UPS电源——检查是否充放电正常、电池是否异常；

变频器——检查使用情况；

自控柜——控制线路，控制板电气元件；

接触器继电器——使用情况。

ICU及手术部净化区域医用气体维护保养

真空吸引站——检查无漏，通气正常；

废气系统——检查无漏，通气正常；

氧气、缩压空气、真空吸引、二氧化碳、笑气、麻醉废气——检查无漏，通气正常；

床头灯——检查开关，亮度正常；

针型阀——检查紧固件及铰链，无漏，通气正常；

插座、开关按钮——安全性及接触点；

楼层阀门箱——完好，显示正确；

气体报警面板及压力传感器——控制正确，接线紧固，无脱落。

腔镜工作台定期保养

（1）压缩机——检查是否正常、排气；

（2）过滤器——检查清洁；

介入室空调系统定期保养

（1）清洁新风机外壳、清洁风机风叶、积水盘上的污物；

（2）清洗初中效空气过滤器；

（3）检查电容有无变形、鼓胀或开裂，如是则应更换同规格电容；检查各接线头是否牢固，是否有过热痕迹，如是则作相应整。
11、洁净手术部、ICU、生殖中心、供应室、介入室检测——尘埃粒子检测洁净度、静压差、温湿度、噪声、照度、截面风速（换气次数）等参数是否符合《医院洁净手术室建筑技术规范》GB50333-2013等相关规范标准的要求，乙方每年自备设备检测2次（每半年一次），并出具自检报告；
甲方要求按规定聘请国家权威部门（具有专业检测资质单位）进行洁净系统检测时，乙方必须加以配合，检测费用由甲方负责。

12、乙方接手维护保养之前甲方的相关科室所有设备要求能正常使用。提供维保服务前的故障（或损坏）设备乙方将逐一登记后报甲方维修或更换，乙方可提供有偿服务（报价经甲方同意后，代为维修或更换）。
三、维保服务标准及保证

1、安全保证
维保期内，保证所维护保养的设备设施安全运行。对操作人员有培训和监督执行操作规定的责任。

2、质量保证
（1）保证设备设施处于安全正常状态。保养时间由甲方根据实际情况决定，保养工作时间内不能时间过长，错开使用高峰时间，尽量安排在夜间进行。每月对维保范围内的设备设施进行维护保养，月、季度、年度检查要落实并有相关记录；
（2）每间手术室、辅助用房建立维保档案，对原始技术资料、维保记录、修理记录、零件更换记录进行登记管理。要从设备设施长期可持续安全运行的角度出发，进行组织计划维修工作；

     （3）保证洁净手术室的技术指标达到相应的要求。负责联系检测机构前来检测，并通过相关检测机构净化检测达到合格要求（检测费用由院方负责），未合格检测费用则由维保单位负责。

3、技术力量保证

派遣有净化专业维修工程师定期到医院，从事维修、保养及设备管理服务，维保方必须配备有专业工具和检测仪器：清洗机、尘埃粒子计数仪、温湿度仪、风速仪、压差仪等。其间如因为安全、文明、规范操作给院方人员及其他人员造成的一切不良后果，均由供方及当事人承担相关责任。

4、维保制度保证

    （1）明确对现场维保管理人员的岗位职责和定期业务学习与培训制度；

（2）巡回检查制度；

（3）维护和保养制度；

   （4）检测与维修制度和运行与检修记录。

四、维保服务明细清单
	一、琼海市中医院净化空调机组维护保养（每月两次）

	序号
	项目名称
	规格型号
	单位
	数量
	使用位置
	维保内容

	1
	净化空调机组
	RAU401  风量：5000CMH
	台
	1
	手术室  OR2
	1.清洁新风机外壳、清洁风机风叶、积水盘上的污物；
2.清洗初中效空气过滤器；
3.检查电容有无变形、鼓胀或开裂，如是则应更换同规格电容；检查各接线头是否牢固，是否有过热痕迹，如是则作相应整
4.检查温湿度探头电信号是否正常，清理接头触点的氧化物
5.检查过滤器压差开关的显示是否正常，根据压差开关数据，适时更换过滤器
6.检查加湿器是否正常运作，加湿管路压力是否正常
7.清除换热翅片的水垢

	2
	净化空调机组
	RAU402   风量：4800CMH
	台
	1
	手术室  OR3－4
	

	3
	净化空调机组
	RAU403  风量：5300CMH
	台
	1
	手术室  OR5－6
	

	4
	净化空调机组
	RAU404  风量：11500CMH
	台
	1
	手术室  OR7+体外循环室
	

	5
	净化空调机组
	RAU405  风量：10000CMH
	台
	1
	洁净走廊及其辅房
	

	6
	净化空调机组
	RAU406  风量：3600CMH
	台
	1
	清洁走廊及其辅房
	

	7
	净化空调机组
	MAU401  风量：10000CMH
	台
	1
	 手术部
	

	8
	净化空调机组
	AHU401  风量：3000CMH
	台
	1
	手术室  OR1正负压
	

	9
	净化空调机组
	AHU201  风量：16000CMH
	台
	1
	ICU
	

	10
	净化空调机组
	AHU-1   风量：16000CMH
	台
	1
	供应室
	

	11
	净化空调机组
	JKS-1   风量：10500CMH
	台
	1
	生殖中心
	

	12
	净化空调机组
	JKS-2   风量：6000CMH
	台
	1
	生殖中心
	

	13
	净化空调机组
	JKS-3、4   风量：11500CMH
	台
	1
	生殖中心
	

	二、风冷热泵模块机组维护保养（每月两次）

	序号
	项目名称
	规格型号
	单位
	数量
	使用位置
	维保内容

	1
	风冷热泵机组（单冷）
	制冷量：65W
	台
	8
	屋面设备层（ICU、手术部）
	1、检查压缩机、蒸发器、水泵，风扇、控制电路；
2、检查电容有无变形、鼓胀或开裂，如是则应更换同规格电容；检查各接线头是否牢固，是否有过热痕迹，如是则作相应调整
3、定期清洗管路过滤器、膨胀水箱及检查各类水阀表；
4、检查压力传感器、水处理仪；
5、观察是否有阻滞、碰撞、卡住现象，如是轴承问题则对轴承加注润滑油或更换轴承;如是水泵叶轮问题则应拆修水泵；

	2
	贮水箱
	容量：600L
	个
	1
	屋面设备层（ICU、手术部）
	

	3
	膨胀水箱
	容量：500L
	个
	1
	屋面设备层（ICU、手术部）
	

	4
	离心水泵
	立式离心水泵
	台
	2
	屋面设备层（ICU、手术部）
	

	5
	差压旁通开关及压力传感器
	/
	项
	1
	屋面设备层（ICU、手术部）
	

	6
	风冷热泵机组（单冷）
	/
	台
	4
	生殖中心及供应室
	

	三、净化排风柜、机及普通区域新风柜、风机盘管维护保养（每月1次）

	序号
	项目名称
	规格型号
	单位
	数量
	使用位置
	维保内容

	1
	净化排风柜
	PF401a  风量：3500CMH
	台
	1
	手术室  OR1正负压
	1.清洁新风机外壳、清洁风机风叶、积水盘上的污物；
2.清洗初中效空气过滤器；
3.检查电容有无变形、鼓胀或开裂，如是则应更换同规格电容；检查各接线头是否牢固，是否有过热痕迹，如是则作相应整
4.检查温湿度探头电信号是否正常，清理接头触点的氧化物
5.检查过滤器压差开关的显示是否正常，根据压差开关数据，适时更换过滤器
6.检查加湿器是否正常运作，加湿管路压力是否正常
7.清除换热翅片的水垢

	2
	净化排风机
	PF401   风量：300CMH
	台
	1
	手术室  OR1正负压
	

	3
	净化排风机
	PF402   风量：300CMH
	台
	1
	手术室  OR2
	

	4
	净化排风机
	PF403    风量：300CMH
	台
	1
	手术室  OR3
	

	5
	净化排风机
	PF404   风量：300CMH
	台
	1
	手术室  OR4
	

	6
	净化排风机
	PF405    风量：300CMH
	台
	1
	手术室  OR5
	

	7
	净化排风机
	PF406   风量：300CMH
	台
	1
	手术室  OR6
	

	8
	净化排风机
	PF407    风量：300CMH
	台
	1
	手术室  OR7
	

	9
	净化排风机
	PF408   风量：600CMH
	台
	1
	洁净走廊、麻醉准备室、麻醉复苏室
	

	10
	净化排风机
	PF409   风量：300CMH
	台
	1
	四层污物走廊、腔镜清洗间
	

	11
	净化排风机
	PF410   风量：300CMH
	台
	1
	四层暂存、打包、污物清洗
	

	12
	净化排风机
	PF201   风量：400CMH
	台
	1
	ICU大厅、治疗室
	

	13
	净化排风机
	PF202   风量：400CMH
	台
	1
	ICU大厅、单间
	

	14
	净化排风机
	PF203   风量：900CMH
	台
	1
	ICU隔离单间、隔离前室
	

	15
	新风机柜
	XF201   风量：2500CMH
	台
	1
	检验科
	

	16
	新风机柜
	XF202   风量：2000CMH
	台
	1
	检验科
	

	17
	新风机柜
	FAU401  风量：1200CMH
	台
	1
	手术部办公区
	

	18
	新风机柜
	FAU201  风量：1800CMH
	台
	1
	ICU办公区
	

	19
	风机盘管
	FP600   
	台
	14
	ICU、手术部普通办公区
	

	20
	风机盘管
	FP800   
	台
	3
	ICU普通办公区
	

	21
	风机盘管
	FP1000   
	台
	4
	ICU、手术部普通办公区
	

	22
	净化排风机
	/
	项
	1
	生殖中心
	

	四、电动趟门维护保养（每月2次）

	序号
	项目名称
	规格型号
	单位
	数量
	使用位置
	维保内容

	1
	ICU电动趟门
	2100*1500
	趟
	5
	ICU
	1、检查控制感应器、电磁锁是否正常
2、检查防撞探头、踢脚开关
3、检查电机有无异响
检查的松紧度

	2
	电动趟门
	2100*1500
	趟
	10
	手术部
	

	3
	电动趟门
	2100*1500
	趟
	5
	生殖中心
	

	4
	防辐射电动趟门
	2100*1500
	趟
	1
	手术部
	

	5
	手动单开门（带电磁锁、密码盘开门）
	2100*900
	趟
	3
	手术部、ICU
	

	
	
	
	
	
	
	

	6
	手动防辐射单开门
	2100*1200
	趟
	1
	手术部
	1、检查手拉门
2、检查门锁、
检查门把柄

	
	
	
	
	
	
	

	五、手术室相关设备维护保养（具体维保次数按每月及季度要求）

	项目
	维护保养内容
	数量
	单位
	备注

	类别
	维护保养内容
	周期
	检查范围
	标准
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	手术室相关设备
	净化送风天花
	每季1次
	外观、固件
	无破损，固件无松动
	4
	次
	

	
	观片灯
	每月1次
	功能
	开关，亮度正常
	12
	次
	

	
	器械柜、药品柜、麻醉柜
	每季1次
	紧固件及铰链
	无松动
	4
	次
	

	
	插座箱
	每月1次
	安全性及接触点
	安全，无松动
	12
	次
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	灯具
	每月1次
	外观、检查安全性
	安全
	12
	次
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	书写台
	每月1次
	外观、操作情况
	完好，操作自如，照明正常
	12
	次
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	手术室情报面板
	每月1次
	控制器、接线
	控制正确，接线紧固，无脱落
	12
	次
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	按钮开关
	开关正常；含按钮开关更换。
	12
	次
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	温湿度板
	正确显示温湿度数值
	12
	次
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	时间显示电子版
	完好，显示正确
	12
	次
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	压差显示板
	显示正常
	12
	次
	

	六、净化空调管路系统维护保养（具体维保次数按每月及季度要求）

	项目
	维护保养内容
	数量
	单位
	备注

	类别
	维护保养内容
	周期
	检查范围
	标准　
	
	
	

	净化空调管路系统
	风阀门
	每季1次
	开关情况
	正常开关
	4
	次
	

	
	电动执行器
	每月1次
	开关情况
	正常工作
	12
	次
	

	
	水路比例调节阀
	每月1次
	开关情况
	正常工作
	12
	次
	

	
	水路过滤器
	每季1次
	使用功能
	无堵塞
	4
	次
	

	
	高效送风口
	每季1次
	压差情况
	运行正常
	4
	次
	

	
	回风百叶、过滤器清洁
	每半月1次
	滤网堵塞情况
	运行正常
	24
	次
	

	
	压力表温度计
	每月1次
	显示功能
	仪表完好，显示值正确
	12
	次
	

	
	截止阀闸阀止回阀
	每季1次
	连接情况
	运行正常，连接无渗漏
	4
	次
	

	七、手术室系统维护保养（具体维保次数按每月及季度要求）

	项目
	维护保养内容
	数量
	单位
	备注

	类别
	维护保养内容
	周期
	检查范围
	标准
	
	
	

	净化区域强电系统
	隔离变压器
	每月1次
	接线情况
	接线完好，　工作正常
	12
	次
	

	
	IT系统
	每月1次
	使用情况
	完好工作正常
	12
	次
	

	
	不间断UPS电源
	每月1次
	使用情况
	充放电正常，应急灯定期充放电
	12
	次
	手术室

	
	变频器
	每季1次
	使用情况
	完好无损，运行正常，控制正确
	4
	次
	

	
	自控柜
	每季1次
	控制线路，控制板电气元件
	正常工作
	4
	次
	

	
	接触器继电器
	每季1次
	使用情况
	完好无损，工作正常
	4
	次
	

	
	刷手池感应龙头
	每月1次
	使用情况
	正常感应出水
	12
	次
	

	八、ICU及手术部净化区域医用气体维护保养（具体维保次数按每月及季度要求）

	项目
	维护保养内容
	数量
	单位
	备注

	类别
	维护保养内容
	周期
	检查范围
	标准
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	ICU及手术部净化区域医用气体
	真空吸引站
	每月1次
	功能
	无漏，通气正常
	12
	次
	

	
	废气系统
	每季1次
	功能
	无漏，通气正常
	4
	次
	

	
	氧气、缩压空气、真空吸引、二氧化碳、笑气、麻醉废气
	每季1次
	功能
	无漏，弹性正常
	4
	次
	

	
	床头灯
	每季1次
	功能
	开关，亮度正常
	4
	次
	

	
	针型阀
	每季1次
	紧固件及铰链
	无漏，正常
	4
	次
	

	
	插座、开关按钮
	每季1次
	安全性及接触点
	安全，无松动
	4
	次
	

	
	楼层阀门箱
	每季1次
	功能
	完好，显示正确
	4
	次
	

	
	气体报警面板及压力传感器
	每季1次
	外观、显示功能
	控制正确，接线紧固，无脱落
	4
	次
	

	九、腔镜工作台定期保养（每月2次）

	序号
	项目名称
	规格型号
	单位
	数量
	使用位置
	维保内容

	1
	腔镜工作台
	 KGW/NQX
	套
	1
	手术室
	1.压缩机——检查是否正常、排气
2.过滤器——检查清洁

	十、介入室空调系统定期保养（每月2次）

	序号
	项目名称
	规格型号
	单位
	数量
	使用位置
	维保内容

	1
	空调机
	吸顶式
	套
	2
	介入室
	1.清洁新风机外壳、清洁风机风叶、积水盘上的污物；
2.清洗初中效空气过滤器；
3.检查电容有无变形、鼓胀或开裂，如是则应更换同规格电容；检查各接线头是否牢固，是否有过热痕迹，如是则作相应整

	2
	消毒机
	吸顶式
	套
	2
	介入室
	


注:

维保服务产生的的差旅费由维保方承担。

更换配件、常备配件、定期更换的损耗品由甲方承担；

维保方每月两次派2名维护人员到现场维护保养，保证净化区域设施正常运行；

维保方每半年对手术室、ICU、生殖中心、介入室和供应室层流净化区域进行一次全面检测，具体包括:温度、湿度、风速、尘埃粒子、照度、正(负)压噪声，并出具自检检测结果。

出现故障，维保人员需在故障发生24小时内到现场进行维保响应。
