
琼海市中医院手术室及ICU冷水机组系统维修项目需求书

项目概况

医院手术室及 ICU 的四台模块式风冷热泵冷热水机组，已使用近11年，存在多模块机组冷凝器翅片老化、压缩机故障、换热器铜管堵塞、相序保护器损坏等问题，导致系统散热不良、运行压力偏高、制冷效果下降、耗电高，甚至出现高压故障、漏电跳闸、停机保护等情况。目前不符合 GB50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范》，存在温湿超标、交叉感染的医疗安全风险，需通过维修更换解决上述问题。
维修内容及技术规范

维修内容：

更换4台冷量为66KW的模块式风冷热泵冷热水机组。并更换冷机相关配件、管件，包括但不限于：水管、水管保温、阀门、温度表、压力表、水流开关、电气桥架等。

所供设备及配件需符合国家/行业产品标准，性能、质量达标。

所供冷水机组参考品牌维克、雅士、同方、克力。

更换设备要求兼容医院原系统。

项目实施后，需实现：
解决手术室及 ICU 冷水机组系统现存全部故障（含冷凝器、压缩机、换热器、相序保护器等问题）。
系统正常运行，运行压力稳定、制冷效果达标、无故障报警。
满足手术室及 ICU 洁净环境要求及温湿度控制需求，符合《医院洁净手术部建筑技术规范》（GB50333-2013）规范，消除交叉感染等医疗安全风险。

售后服务

质保期3年。


